巴水许可〔2023〕28号

重庆市巴南区水利局

关于巴南金竹污水处理项目洪水影响评价

准予行政许可的决定

重庆水务环境控股集团有限公司：

根据你单位关于巴南金竹污水处理项目洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2018-500113-77-01-031418），我局组织专家对《巴南金竹污水处理项目洪水影响评价报告》进行了审查。根据《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见，现就该项目洪水影响评价作出准予行政许可决定如下。

一、本工程位于巴南区鱼洞街道及龙洲湾街道。工程涉及一品河及其支流庙滩河、长凼子沟、马坝坪沟。同意工程洪水影响评价标准为100年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

巴南金竹污水处理项目建设规模2万m3/d，建设内容主要包括厂区工程、进场交通桥、尾水管、厂外管线工程等部分。

主要涉河建设内容如下：

（一）新建规模为2万m3/d污水处理厂，厂区用地范围现状西高东低、南高北低，现状河沟由南向北从厂区东、北侧环绕而过，汇入厂区北侧的渝仙河山坪塘。现状地面标高195.50m～205m，平场后厂区设计标高201.50m～202.20m。厂区用地面积20770m2，其中涉河面积3137m2。

（二）改建进厂交通桥，进厂交通桥为预应力混凝土简支箱梁，跨径为20m，桥梁全长30m，桥梁宽度为变宽，标准桥宽：0.5m（防撞护栏）+3.95m（车行道）+0.5m（防撞护栏）=4.95m。桥梁底板高程为201.33m～02.04m。

（三）新建截污管道10.05km，其中涉河段长1.23km。

1.西北段新建DN400～DN1000截污管道2.55km，起点管底高程为199.03m，终点管底高程为197.34m。西北段管道WY1-3～WY1-13以管道穿河涉及一品河河道管理范围，管道埋深1.02m～1.80m，涉河段长0.196km，涉河段起点管底高程为188.98m，终点管底高程为188.38m。

2.西南段新建DN400～DN1000截污管道2.42km，起点管底高程为195.00m，终点管底高程为192.27m。西南段WY2-1～WY2-16管道以管道埋设穿河的方式涉及一品河河道管理范围，管道埋深为1.02m～1.92m，涉河管道总长度为0.28km，涉河段起点管底高程为194.98m，终点管底高程为196.05m。WS-31～WS-41管道以沿河埋设管道的方式涉及一品河河道管理范围，管道埋深为2.30m～11.46m，涉河管道总长度为0.31km，涉河段起点管底高程为192.71m，终点管底高程为191.99m。

3.东北段新建DN500～DN1000截污管道2.69km，起点管底高程为202.30m，终点管底高程为192.09m。东北段EN49～EN50以倒虹吸（1-1倒虹吸）的方式涉及马坝坪沟河道管理范围，涉河管道长0.05km，倒虹吸由两根DN500焊接钢管组成，倒虹吸管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为190.00m。

4.东南段新建DN400～DN1000截污管道1.48km，起点管底高程为198.40m，终点管底高程为192.09m。东南段ES26～ES27以倒虹吸（2-2倒虹吸）的方式涉及长凼子沟河道管理范围，涉河管道长0.116km，倒虹吸由两根DN300焊接钢管组成，倒虹吸管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为186.75m。

5.进厂主管段新建DN1000～DN1400截污管道0.91km，起点管底高程为192.09m，终点管底高程为188.75m。进厂主管H1～H5段涉及一品河河道管理范围（管道沿河、管道穿河）、H12～H13段涉及庙滩河河道管理范围（管道埋设穿河），涉河管道长度为0.28km。

进厂主管跨一品河处采用倒虹吸结构（3-3倒虹吸），倒虹吸由两根DN700焊接钢管组成，管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为171.50m

（四）新建2#泵站，2#泵站采用一体化泵站，泵站直径D=3.0m，筒高H=4.8m，总占地面积约105m2。2#泵站埋设于规划堤防以下，不占用行洪通道。

（五）新建DN1000尾水管0.972km，其中涉河段长0.917km。进口管底标高为194.90m，出口管底高程为175.90m，管顶覆土深度为0.6～3.7m。尾水管均埋设于地下，开挖埋设段长0.814km，顶管段长0.103km。尾水管W7-W8段横跨庙滩河，采用埋管形式从河底下穿，设计管底标高191.33m～191.31m，管道最小埋深1.52m。

（六）污水管连接处设检查井共287座，其中涉河检查井48座。检查井均未突出河道，未占用河道行洪通道，检查井采用压力井盖，洪水不会进入污水管涵之内。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

三、有关要求

- （一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

- （二）项目法人要充分重视河道保护工作，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）项目法人在工程开工前应将施工安排报我局备案；在工程开工时由我局监督工程施工放样，并接受我局的监督管理，服从防汛指挥机构和我局的统一指挥；在工程竣工验收时应邀请我局参加，工程竣工验收鉴定书应报我局备案。

（四）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（五）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：巴南金竹污水处理项目洪水影响评价报告专家审查意见

重庆市巴南区水利局

2023年12月29日

(此件公开发布)

- 巴南金竹污水处理项目洪水影响评价报告

- 专家审查意见

2023年12月8日，巴南区水利局在410会议室组织召开了《巴南金竹污水处理项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）审查会议。巴南区水利局、重庆水务环境控股集团有限公司（业主单位）、重庆市渝兴建设投资有限公司（涉及的第三方企业）、重庆图强工程技术咨询有限公司（评价单位）的有关人员及邀请专家参了会议。会议成立了专家组（名单附后）。在会上，听取了业主单位对工程修建的必要性以及前期工作进展情况的介绍，报告编制单位介绍了《报告》的基本内容和主要成果，专家组详细审阅了报告，经质询讨论，评审通过《报告》质量合格，提出了修改意见。会后评价单位按修改意见对《报告》进行了修改完善。经专家组复核，形成如下审查意见。

一、《报告》按照《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲的通知》的要求进行编制，采用的资料基本满足编制要求，内容较全面。

二、工程位于重庆市巴南区鱼洞街道和龙洲湾街道，属重庆市主城区范围，防洪评价标准采用100年一遇洪水标准。符合《防洪标准》（GB50201-2014）和《重庆市主城区城市防洪规划》（2016～2030）的规定要求。

三、《报告》根据巴南气象站暴雨资料、白鹤水文站暴雨资料参数，采用推理公式法、瞬时单位线法和水文比拟法计算设计洪水，最终确定选取巴南气象站推理公式法成果，计算方法和成果可行。

四、《报告》工程建设方案基本可行。

巴南金竹污水处理项目巴南区鱼洞街道及龙洲湾街道，其中厂区位于一品河支流庙滩河左岸，厂区用地面积20770m2（约31.17亩）。项目服务范围主要为规划巴南重庆职业技术教育城和云教育产业园。厂区工程建设规模2万m3/d，建设内容主要包括厂区工程、进场交通桥、尾水管等部分。

厂外管线主要为新建污水管道和泵站，含西北（一品河左岸下段）、西南（一品河左岸上段）、东北（一品河右岸下段）、东南（一品河右岸上段）、跨河一品河段、进场主管等部分组成，管道总长10.05km，项目总投资23686.8万元。

主要涉河建设内容如下：

（一）新建规模为2万m3/d污水处理厂，厂区用地范围现状西高东低、南高北低，现状河沟由南向北从厂区东、北侧环绕而过，汇入厂区北侧的渝仙河山坪塘。现状地面标高195.50m～205m，平场后厂区设计标高201.50m～202.20m。厂区用地面积20770m2，其中涉河面积3137m2。

（二）改建进厂交通桥，进厂交通桥为预应力混凝土简支箱梁，跨径为20m，桥梁全长30m，桥梁宽度为变宽，标准桥宽：0.5m（防撞护栏）+3.95m（车行道）+0.5m（防撞护栏）=4.95m。桥梁底板高程为201.33-202.04m。

（三）新建截污管道10.05km，其中涉河段长1.23km。

（1）西北段新建DN400～DN1000截污管道2.55km，起点管底高程为199.03m，终点管底高程为197.34m。西北段管道WY1-3～WY1-13以管道穿河涉及一品河河道管理范围，管道埋深1.02m～1.80m，涉河段长0.196km，涉河段起点管底高程为188.98m，终点管底高程为188.38m。

（2）西南段新建DN400～DN1000截污管道2.42km，起点管底高程为195.00m，终点管底高程为192.27m。西南段WY2-1～WY2-16管道以管道埋设穿河的方式涉及一品河河道管理范围，管道埋深为1.02m～1.92m，涉河管道总长度为0.28km，涉河段起点管底高程为194.98m，终点管底高程为196.05m。WS-31～WS-41管道以沿河埋设管道的方式涉及一品河河道管理范围，管道埋深为2.30m～11.46m，涉河管道总长度为0.31km，涉河段起点管底高程为192.71m，终点管底高程为191.99m。

（3）东北段新建DN500～DN1000截污管道2.69km，起点管底高程为202.30m，终点管底高程为192.09m。东北段EN49～EN50以倒虹吸（1-1倒虹吸）的方式涉及马坝坪沟河道管理范围，涉河管道长0.05km，倒虹吸由两根DN500焊接钢管组成，倒虹吸管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为190.00m。

（4）东南段新建DN400～DN1000截污管道1.48km，起点管底高程为198.40m，终点管底高程为192.09m。东南段ES26～ES27以倒虹吸（2-2倒虹吸）的方式涉及长凼子沟河道管理范围，涉河管道长0.116km，倒虹吸由两根DN300焊接钢管组成，倒虹吸管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为186.75m。

（5）进厂主管段新建DN1000～DN1400截污管道0.91km，起点管底高程为192.09m，终点管底高程为188.75m。进厂主管H1～H5段涉及一品河河道管理范围（管道沿河、管道穿河）、H12～H13段涉及庙滩河河道管理范围（管道埋设穿河），涉河管道长度为0.28km。

进厂主管跨一品河处采用倒虹吸结构（3-3倒虹吸），倒虹吸由两根DN700焊接钢管组成，管顶覆土深度为1.5m。倒虹吸管底标高为171.50m

（四）新建2#泵站，2#泵站采用一体化泵站，泵站直径D=3.0m，筒高H=4.8m，总占地面积约105m2。2#泵站埋设于规划堤防以下，不占用行洪通道。

（五）新建DN1000尾水管0.972km，其中涉河段长0.917km。尾水管进口管底标高为194.90m，出口管底高程为175.90m，管顶覆土深度为0.6～3.7m。尾水管均埋设于地下，开挖埋设段长0.814km，顶管段长0.103km。尾水管W7-W8段横跨庙滩河，采用埋管形式从河底下穿，设计管底标高191.33m～191.31m，管道最小埋深1.52m。

（六）污水管连接处设检查井共287座，其中涉河检查井48座。检查井均未突出河道，未占用河道行洪通道，检查井采用压力井盖，洪水不会进入污水管涵之内。

五、《报告》采用能量方程推算工程河段洪水水面线，方法可行。

六、《报告》关于拟建工程对河道行洪安全、河势稳定、第三方合法水事权益、防汛抢险影响的结论基本合理。

七、《报告》综合评价内容完整，评价结论基本合理。

八、业主单位在实施本工程时，应严格按照限定的条件进行实施，即建筑物坐标必须与批复坐标一致。项目施工时督促施工单位施工废水集中收集，并将施工组织方案报送水利行政主管部门备案，以便水利部门的监督检查。

专家组长：

2023年12月15日